|  | PROJEKT TECHNICZNY |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA WYKONAWCZA: |  |  |
| #### TEMAT: | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,18 kWp na budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie. Wykonana w oparciu o inwerter sieciowy o mocy 3000W oraz 12 szt. paneli o mocy 265 Wp |  |
| #### ADRES: | 78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57 |  |
| #### INWESTOR: | Starostwo Powiatowe w Białogardzie |  |
| #### BRANŻA: | #### ELEKTRYCZNA |  |
| PROJEKTOWAŁ: | Michał Sondej certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych |  |

ZGODNIE Z USTAWĄ „PRAWO BUDOWLANE” ( ART. 29, UST.2, PKT16) INWESTYCJA NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ANI ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

PROJEKTOWANY SYSTEM FOTOWOLTAICZNY KWALIFIKUJE SIĘ JAKO MIKROINSTALACJA (ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII O MOCY DO 40KW)

Koszalin, sierpień 2016 r.

Zawartość opracowania:

I – część opisowa

- Informacje ogólne

- Opis technologiczny projektowanego systemu fotowoltaicznego – branża konstrukcyjna

- Opis technologiczny projektowanego systemu fotowoltaicznego – branża elektryczna

II – część rysunkowa

- Schemat ideowy instalacji – E1

III – symulacje produkcji energii

CZĘŚĆ I
Opis proponowanych rozwiązań technologicznych

- Informacje ogólne

Podstawa opracowania

Projekt technologiczny systemu fotowoltaicznego opracowano w oparciu o:

- inwentaryzację obiektu,

- wizję lokalną

- dokumentację techniczną materiałów i urządzeń,

- wymagania zamawiającego

- obowiązujące przepisy i normy.

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania techniczne w zakresie montażu systemu fotowoltaicznego na dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w m. Białogard, ul Szosa Połczyńska 57   w zakresie:

- doboru optymalnego systemu modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,

- doboru zabezpieczeń, okablowania i urządzeń,

- ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,

- dostosowania instalacji elektrycznej do przyłączenia systemu fotowoltaicznego,

Opis ogólny budynku

Konstrukcja

Obiekt  istniejący, murowany. Dach o konstrukcji betonowej – kryty szlichtą i papą.

Instalacja elektryczna

Obiekt zasilany jest linia kablową nn 0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej należącej do Energa Operator poprzez złącze kablowo-pomiarowe (ZKP)  zlokalizowane w budynku. Obok  ZKP znajduje się również rozdzielna wyposażona w zabezpieczenia obwodów odbiorczych użytkowych. W/w rozdzielnię należy rozbudować o zabezpieczenia systemu fotowoltaicznego – nadprądowe oraz przeciwprzepięciowe. Dopuszcza się zainstalowanie nowej rozdzielni RPV-AC, na w/w urządzenia montowaną przy inwerterze. Inwerter zainstalować w garażu. Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z dołączonym schematem.

- Opis technologiczny projektowanego systemu fotowoltaicznego – branża konstrukcyjna

Projektowany system PV jest rodzajem systemu dachowego i został opracowany na podstawie standardowych rozwiązań konstrukcyjnych dla dachów o betonowej konstrukcji nośnej pokrytych szlichtą i papą. Dopuszczone jest stosowanie standardowych systemów montażowych jedynie pod warunkiem spełnienia przez taki system wszystkich poniższych wymagań, parametrów technicznych oraz norm związanych.

2.1 Lokalizacja systemu

Projektowany system instalowany jest na południowej połaci dachowej budynku zlokalizowanego na obszarze miejskim. Podana lokalizacja występuje w 3 strefie obciążenia śniegiem oraz w II strefie obciążenia wiatrem (wg PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4).

Zacienienie systemu

Wykonana w terenie wizja lokalna wraz z analizą horyzontu oraz zacienienia nie wykazuje  występowania przeszkód.

2.2. System wsporczy pod panele PV – opis technologii

Projektowany system wsporczy stanowi układ profili aluminiowych łączonych za kotew chemicznych do konstrukcji dachu. Poszczególne elementy systemu wsporczego prezentuje poniższa tabela:

| Element | Materiał | Zdjęcie/rysunek |
| --- | --- | --- |
| Kotwa | Stal nierdzewna |  |
| Szyna montażowa (profil) | aluminium |  |
| Łącznik szyn montażowych | aluminium |  |
| Łącznik elastyczny | Stal nierdzewna |  |
| Złącze modułu skrajne | aluminium |  |
| Złącze modułu środkowe | aluminium |  |
| Złącze wyrównawcze potencjałów | Stal nierdzewna |  |

System wsporczy pod panele PV – szczegóły montażu

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy upewnić się, że istniejące pokrycie dachowe (tu konstrukcja żelbetonowa pokryta papą) jest w dobrym stanie technicznym, nie występują ubytki, nieszczelności lub inne uszkodzenia mogące w przyszłości spowodować wnikanie wody do środka budynku.

- Instalacja uchwytów dachowych.

Kotwy należy instalować w szeregach prostopadłych do osi  okapu zaczynając od strony okapu. Zachować minimalny odstęp pomiędzy kotwami  90 cm.

- W stropie betonowym wiercić otwór wiertłem 16mm, na głębokość min. 20 cm. W oczyszczonym z urobku otworze umieścić plastikowy koszyk. Koszyk wypełnić klejem dwuskładnikowym. Następnie umieścić kotwę stalową. Po związaniu kleju, kotwę dodatkowo obrobić klejem przeznaczonym do powierzchni dachów.

Stosować układ taki jak na rys. poniżej:

- Instalowanie pionowych szyn montażowych (profili)

Pionowe szyny montażowe instalować w złączach kotew, równolegle do siebie i równolegle do osi okapu.

- Instalowanie podpór delta

Podpory montować do pionowych szyn zamocowanych na konstrukcji dachowej, zgodnie z zaleceniem producenta. Na podporze ustawić kąt 15 °.

Zachować układ jak na rysunku poniżej:

Podpory montować w taki sposób, aby pomiędzy rzędami modułów zachować możliwie jak największy odstęp (minimalny 1,5 metra) w celu wykluczenie wzajemnego zacieniania się modułów.

- Instalowanie poziomych szyn montażowych (profili)

Minimalny rozstaw szyn poziomych dla jednego rzędu modułów nie może być mniejszy niż 90 cm.

Profile o długości 6m należy łączyć ze sobą za pomocą złącz instalowanych wewnątrz profili. Z uwagi na rozszerzalność temperaturową metalu należy co 12 mb profilu zachować dylatację minimum 30 mm i w takim przypadku dokręcać tylko jedną śrubę łącznika. Połączenia śrubowe dokręcać z momentem obrotowym 17Nm.

- Instalowanie modułów fotowoltaicznych

UWAGA! Przed instalowaniem modułów fotowoltaicznych na konstrukcje należy wykonać instalację przewodów DC (solarnych) na dachu budynku zgodnie z rozmieszczeniem systemów. Szczegółowy opis wykonania instalacji DC przedstawiono w punkcie 3.4 niniejszego opracowania.

Moduły instalować za pomocą systemowych złącz skrajnych i środkowych do szyn montażowych zwracając uwagę na estetykę rozmieszczenia (równe rozłożenie modułów PV względem siebie (+/- 2mm)).  W projektowanym rozwiązaniu zastosowano technologię montażu typu „click” ułatwiającą zarówno instalację jak i wymianę modułów fotowoltaicznych. Śruby złącz dokręcać z momentem obrotowym 10 Nm.

Zachować układ modułów jak na rysunkach poniżej:

Normy i przepisy związane

PN-EN 1999-1-1:2011 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne

PN-EN 1995-1-1 2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne.

PN-EN 1993-1-1:2006 Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje, oddziaływania ogólne część 1-3 – obciążenie śniegiem

PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje, oddziaływania ogólne część 1-4 – oddziaływania wiatru,

- Opis technologiczny projektowanego systemu fotowoltaicznego – branża elektryczna

3.1. Opis systemu fotowoltaicznego

Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespół prądotwórczy klasyfikowany jako mikroźródło (o mocy nie przekraczającej 40 kWp@STC) wykorzystujące energię odnawialną (słoneczną). Podstawowym celem wytwarzania energii elektrycznej przez system są potrzeby własne gospodarstwa jednorodzinnego, jednak wykonanie go w układzie połączenia równoległego z siecią wewnętrzną umożliwia oddawanie nadmiaru produkowanej energii w przypadku braku odbioru w tymże gospodarstwie – do sieci elektroenergetycznej OSD.

Przyjęty układ współpracy z siecią – on-grid – oznacza, że system stanowi element wytwórczy w publicznej sieci elektroenergetycznej, co wiąże się ze spełnianiem wymogów określonych przepisami, normami oraz wewnętrznymi regulacjami operatora sieci dystrybucyjnej (instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR). W układzie tym nie ma potrzeby magazynowania energii w akumulatorach, gdyż system nie może pracować jako samodzielne, niezależne źródło zasilania.

W niniejszej dokumentacji przyjęto następującą nomenklaturę z zakresu fotowoltaiki

(w nawiasach terminy w j. angielskim):

- ogniwo słoneczne (solar cell) - element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego

- moduł (module)–moduł fotowoltaiczny, układ połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle ogniw słonecznych. Zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy foliami przezroczystymi PET i EVA oraz szybą ze szkła hartowanego. Całość jest zamknięta w sztywnej, lekkiej ramie. W stosowanych rozwiązaniach praktycznych najmniejszy, pojedynczy element systemu fotowoltaicznego.

- szereg (string) – układ połączonych szeregowo modułów PV

- inwerter (inverter) – falownik, urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego (DC) generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i częstotliwości zgodnych z parametrami sieci OSD. Inwerter może zawierać także elektroniczny, programowalny układ sterujący oraz rozłącznik DC, oraz AC –współpracujący z przekaźnikiem kontroli faz, który działa jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii).

- generator (array) – kompletny układ fotowoltaiczny, na który składają się szeregi modułów PV podłączone do inwertera sieciowego wraz z okablowaniem i zabezpieczeniami. System fotowoltaiczny może składać się z jednego lub kilku generatorów PV.

System fotowoltaiczny sieciowy (on-grid) – zasada działania, wymagania.

Ogniwa słoneczne konwertują światło słoneczne na energię elektryczną, przy czym ich wydajność zależy od natężenia padającego światła słonecznego. Pojedynczy moduł wytwarza prąd stały o parametrach wg charakterystyki prądowo-napięciowej. Moduły łączy się w szeregi, które następnie przyłącza się równolegle do inwertera przekształcającego prąd stały na prąd przemienny o charakterystyce zgodnej ze standardem sieci elektroenergetycznej. Zarówno po stronie prąd stałego (DC) jak i przemiennego (AC) należy stosować zabezpieczenia przetężeniowe, zwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz rozłączniki izolacyjne. System fotowoltaiczny jako mikroźródło wymaga ponadto automatycznego rozłączania w przypadku zaniku napięcia w sieci.

W charakterystyce modułów podaje się moc maksymalną, a także napięcie i prąd maksymalnego punktu mocy. Ważnym parametrem jest także wartość prądu zwarcia, służąca do obliczania
zabezpieczeń przed niebezpiecznymi prądami wstecznymi mogącymi doprowadzić do uszkodzenia systemu (w systemach z większą ilością równolegle połączonych szeregów). Zagrożeniem dla działania systemu są częściowe zacienienia pojedynczych modułów, które przy nasłonecznieniu pozostałych prowadzą do powstawania tzw. hot spotów i w konsekwencji wypalenia zacienianych modułów. W celu wyeliminowania tego zagrożenia stosuje się diody mostkujące (by-pass) wbudowane do każdego modułu PV.

3.2. Rozwiązanie technologiczne

W budynku projektuje się system fotowoltaiczny o sumarycznej mocy 3,18 kWp (PV1).

System PV1 zaprojektowano w oparciu o technologię polikrystaliczną wykonania modułów o charakterystyce:

Parametry podane dla STC: Nasłonecznienie 1000W/m2, Temperatura ogniwa 25° C, AM 1.5

Wymiary modułu:

Charakterystyka prądowo-napięciowa :

Podstawowe dane systemu:

|  | PV1 |
| --- | --- |
| Typ modułów | Polikrystaliczne, 265 Wp |
| Producent |  |
| WEJŚCIE A |  |
| Liczba modułów PV w szeregu | 12 |
| Liczba szeregów modułów | 1 |
| WEJŚCIE B |  |
| Nie używane |  |
| Całkowita liczba modułów | 12 |
| Moc znamionowa systemu @ STC | 3,18 kWp |
| Inwerter | 3000W, trójfazowy |
| Ilość inwerterów | 1 |
| Producent |  |

  - Dobór inwerterów, zabezpieczeń, okablowania i urządzeń, zabezpieczenia zwarciowe i przetężeniowe DC

zabezpieczenia zwarciowe

Jako zabezpieczenia po stronie AC należy stosować łącznik instalacyjny nadprądowy o charakterystyce B – wyłącznik S303 B6 .

zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Zarówno po stronie AC jak i DC należy zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe. Po stronie AC ogranicznik przepięć  Typ 1+2 (T1+T2, dawna kl. B+C) zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

Strona DC zabezpieczona będzie poprzez ochronniki wbudowane w inwerter. Szczegółowe zasady stosowania ochrony przeciwprzepięciowej podano poniżej w punkcie pt. ochrona przeciwprzepięciowa.

rozłączniki

Zarówno po stronie DC jak i AC należy zastosować rozłączniki izolacyjne do izolacyjnego rozłączania wszystkich biegunów instalacji (przerwa zestykowa min. 1,5mm oraz wytrzymałość na napięcie udarowe 2500V). Po stronie AC funkcję tę pełnić będzie wyłącznik nadprądowy S303 B6. Strona DC rozłączana będzie przez rozłącznik wbudowany w inwerter.

inwerter

Dla systemu dobrano następujące urządzenia o parametrach:

Generator PV1

| Wejście (DC) Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1) Maks. napięcie wejściowe Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe Min. / początkowe napięcie wejściowe Maks. prąd wejściowy wejście A / wejście B Maks. prąd wejściowy na string wejście A2/ wejście B2 Liczba niezależnych wejść MPP / stringów na wejście MPP Wyjście (AC) Moc znamionowa (przy 400 V, 50 Hz) Maks. moc pozorna AC Napięcie znamionowe AC Zakres napięcia znamionowego AC Częstotliwość sieci AC / zakres Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci Maks. prąd wyjściowy Współczynnik mocy przy mocy znamionowej Regulowany współczynnik przesuwu fazowego Liczba faz zasilających / podłączonych Maks. sprawność / sprawność Euro-eta | 3500 W 1000 V 250V – 800 V / 600 V 150V / 200 V 27 A / 16,5 A 27 A / 16,5 A 1/ A:2; B:1 3000 W 3000 VA 3 / N / PE; 400 V 180 V – 280 V 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 5,3 A 1 0,85 przewzbudzenie 1 niedowzbudzenie 3/ 3 98% / 97,5% |
| --- | --- |

W zależności od modelu inwerter może łączyć także funkcję rozłącznika DC, , zabezpieczeń AC, czy rozłącznika AC z zabezpieczeniem przeciwko pracy wyspowej (zamiast oddzielnego przekaźnika napięciowego). Realizowanie dodatkowych funkcji można uznać za skuteczne, jeżeli inwerter spełnia wymagania podane przy zastępowanych urządzeniach. 

Roczna szacowana produkcja energii na zaciskach inwertera wynosi 2989 kWh.

Pozostałe urządzenia

licznik wyprodukowanej energii

Inwertery wyposażone są w wyświetlacze na których wyświetlane są m.in. informacje o produkcji energii.

przewody

Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp.

Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:

- napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,0kV DC

- temperatura pracy od -40°C do+120°C

- odporność na promieniowanie UV i ozon

- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie poliwinylowej 450/750V.

Przekroje przewodów podano na schemacie.

rozdzielnice

Aparaty zabezpieczające instalację fotowoltaiczną umieścić w szafie rozdzielczej. Obudowa szafy wykonana w II klasie izolacji, min. IP44. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń.

Szczegóły systemu, zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic pokazano na schemacie ideowym.

  - Dobór systemu monitoringu oraz wizualizacji i archiwizacji danych (opcja)

Inwertery są wyposażone w bezprzewodowa komunikację WLAN lub przewodową LAN, która umożliwia komunikację z nimi poprzez Internet. Na etapie projektowania instalacji teletechnicznych należy doprowadzić linię internetową do pomieszczenia, w którym instalowane będą urządzenia inwerterowe. Inwerter podłączony zostanie do Internetu i logicznie dodany do systemu monitoringu funkcjonującego w aplikacji www.

Wizualizacja

Praca systemu fotowoltaicznego będzie mogła być prezentowana na monitorze komputerowym, telewizorze typu smart oraz dowolnego urządzenia obsługującego format HTML. Na monitorze będą dostępne informacje dotyczące:

- Wyprodukowanej energii elektrycznej dziennej, miesięcznej, rocznej

- Bieżącej produkcji energii elektrycznej

- Stanu urządzeń automatyki

- Ograniczenia emisji CO2

Komunikacja, monitoring i zbieranie danych

System zostanie wyposażony w pamięć trwałą o pojemności umożliwiającą co najmniej 5-cio letnią archiwizację danych dotyczących:

- Produkcji energii

- Awarii i błędów systemu (dziennik zdarzeń)

- Parametrów pracy pozostałych komponentów systemu

System zbierania danych zostanie logicznie połączony z systemem prezentacji danych. Ogólne dane będą udostępniane powszechnie. Dane serwisowe będą dostępne z poziomu przeglądarki internetowej po wprowadzeniu hasła. Zmiana parametrów nominalnych urządzeń przez użytkownika systemów zostanie trwale wyłączona co zapobiegnie przypadkowym zmianom parametrów i uchroni system przed włamaniem internetowym .

  - Szczegóły montażu elektrycznego systemu

Moduły łączyć pomiędzy sobą szeregowo przewodami PV jednożyłowymi z zastosowaniem elementów systemowych – złączek, dławików, itp. akcesoriów kablowych (w standardzie MC4). Przewody układać pomiędzy modułami bez pozostawiania luźnych odcinków. Przy dalszych odległościach stosować uchwyty systemowe montowane do dachu. Niedopuszczalne jest pozostawianie kabli luzem bez mocowania. Układ szeregów zgodny ze schematem.

Przewody łączące szeregi modułów sprowadzić do inwerterów.

Wewnątrz pomieszczeń przewody układać w listwach instalacyjnych białych montowanych pod sufitem i wzdłuż krawędzi pomieszczeń.

Zamontować szafy i rozdzielnice z wyposażeniem zgodnie ze schematem ideowym.

Inwerter zamontować ściśle wg instrukcji producenta z uwzględnieniem wskazówek odnośnie odstępów i przestrzeni wentylacyjnej. Dokonać niezbędnej konfiguracji ustawień, zainstalować wymagane bezpieczniki, podłączyć przewody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po ukończeniu prac montażowych i instalacyjnych należy zgłosić mikroinstalację właściwemu OSD – w przypadku projektowanej instalacji – Energa Operator o/Gdańsk. Właściwy druk należy pobrać ze strony internetowej operatora lub skorzystać z dołączonego do niniejszego opracowania.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przed porażeniami prądem elektrycznym, zarówno po stronie DC jak i AC, stanowi izolacja przewodów, kabli i urządzeń elektrycznych oraz stosowanie obudów z materiałów izolacyjnych. Dodatkową ochroną jest samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez odpowiednie zabezpieczenia po stronie AC (wyłącznik S303 B6).

Prawidłowość działania systemu ochrony od porażeń należy sprawdzić pomiarami po zrealizowaniu kompletnego zasilania.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa

Ze względu na narażenie każdego systemu fotowoltaicznego na przepięcia atmosferyczne, zarówno po stronie modułów PV jak i sieci elektroenergetycznej, w celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony przeciwprzepięciowej zarówno po stronie DC jak i AC inwertera. Po stronie DC ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest przez zabezpieczenie wbudowane w inwerter. Po stronie AC zastosować SPD typu I+II (B+C) zgodnie z dołączonym schematem.

SPD łączyć z uziemieniem o możliwie niskiej rezystancji (zalecana R<10Ω).

Ponadto należy objąć uziemionymi połączeniami wyrównawczymi wszystkie elementy metalowe w rozdzielnicach – szyny, uchwyty metalowe, itp. – które nie są uziemione, a które

mogą stwarzać zagrożenie na skutek różnicy potencjału.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest przez układ zabezpieczeń monitorujących prąd upływu zarówno po stronie DC jak i AC projektowanego systemu. Układ zabezpieczający wbudowany jest w projektowany inwerter fotowoltaiczny.

  - Normy związane

PN-EN 62548 Wymagania projektowe dla systemów fotowoltaicznych (PV)

PN-IEC 60269-6: Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – cz.6: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych gPV do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych.

PN-EN 61730: Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego

PN-EN 61277: Naziemne fotowoltaiczne systemy (PV) wytwarzania mocy

PN-EN 50521: Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych

VDE 0126-1-1: Aparaty automatycznego rozłączania pomiędzy generatorem a siecią publiczną niskiego napięcia

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napięcia ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

  - Uwagi końcowe

Wymagania ogólne dot. wykonania instalacji

Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Do wszelkich robót wykonywanych na dachach budynków mają zastosowanie przepisy dot. prac na wysokości.

Po wykonaniu robót opisanych w projekcie należy przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą, wymagane badania i pomiary elektryczne, oraz rozruch technologiczny systemu. Czynności te udokumentować w protokółach odbiorczych. Protokoły przekazać w czasie odbioru użytkownikowi.

Przyłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci OSD

Inwestycja polegająca na instalacji systemu fotowoltaicznego na dachu budynku w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Ze względu na przyjęty system włączenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej w sieć elektroenergetyczną publiczną mają zastosowanie procedury związane z przyłączaniem mikroźródeł do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD).